Выбрать соответствующие участок электроэнергетической сети и данные, подобрать сечение и марку линий электропередач по экономической плотности тока.

Таблица 2 Параметры электрической сети

| Наименование расчетного параметра |  |  | Значение исходных параметров для варианта схемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
| Схема на рисунке |  | 1.2 |
| Мощность трансформатора, МВА | Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 | 16 16 0,63 0,4 0,63 – |
| Длина линии электропередачи, км | W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 | 10 8 4 4 5 4 – |

Таблица 3

Параметры электрических нагрузок

| Наименование параметра |  |  |  | Значение исходных параметров для варианта схемы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 |
| Н1 | Мощность S, МВА | 1,7 |
| Н2 | Мощность S, МВА | 1,9 |
| Н3 | Мощность S, МВА | 2,0 |
| Н4 | Мощность S, МВА | 1,4 |
| Н5 | Мощность S, МВА | 1,8 |

Рис. 1.1. Участок электрической сети

Пример выполнения задания

Для представленной схемы системы электроснабжения выполним подбор сечения и марки представленных ВЛ w1- w8.

В простейшем случае выбор сечений проводов и кабелей производится с использованием 	таблицы 	экономической 	плотности 	тока 	и 	форму- лы  Fр = Iрабmax/jэк ,

где Iрабmax – расчетный ток линии, А; jэк — рекомендуемая экономи- ческая плотность тока, А/мм2. Выбирается ближайшее стандартное сечение, превышающее результат расчета.

Согласно ПУЭ примем экономическую плотность тока для неизолированных алюминиевых проводов 1,1 А/мм2.

Тогда для линии w1 определим расчетное сечение:

I раб max w1	495 A	2

F pw1 		2  450 мм

jэк	1,1A / мм

Согласно существующим ГОСТам принимаем наибольшее близкое стандартное сечение и марку провода. Выбираем АС-185 сечением 450 мм2.

Аналогичным образом осуществляется подбор марок и сечений остальных линий электропередачи.

Таблица 4

Экономическая плотность тока

| Проводники | Экономическая плотность тока, А/мм2, при числе часов использования максимума |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нагрузки в год. |  |
|  | более 1000 до 3000 | более 3000 до 5000 | более 5000 |
| Неизолированные провода и шины: |  |  |  |
| медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медные | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| алюминиевые | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |  |  |  |
| медные | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| алюминиевые | 1,9 | 1,7 | 1,6 |