МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина»

# Методические указания

# и

# контрольные задания

для студентов заочного отделения

специальности:

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

по

МДК-02.01- “ Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем ”

# в рамках профессионального модуля

ПМ-02. “Эксплуатация электрооборудования электрических станций,

сетей и систем”

2016 г.

Рассмотрена и одобрена

на заседании комиссии

профессионального цикла

специальности

«Электрические станции, сети и системы»

Протокол № ____

от  « ____» ________ 2016г.

Председатель комиссии

_____________ О.Н.Елисеева

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель  директора

по учебной работе

___________ Е.В.Носкова

«____» ___________2016 г.

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина»

Разработчик: Елисеева О.Н. преподаватель

- ВВЕДЕНИЕ

Материал контрольных заданий для  профессионального модуля разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 13.02.03 - «Электрические станции, сети и системы».

Цель контрольных заданий по обслуживанию электрооборудования электрических станций, сетей и систем− систематизация и расширение теоретических знаний студентов, приобретённых при изучении рекомендуемой литературы для выполнения контрольных работ и закрепление навыков использования современной вычислительной техники.

В ходе выполнения заданий студент должен:

уметь:

- контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного оборудования;

- определять причины сбоев и отказов в работе оборудования;

- проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и системах;

- составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования;

знать:

- назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования;

- схемы электроустановок;

- допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования;

- инструкции по эксплуатации оборудования;

- порядок действий по ликвидации аварий;

- правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования.

Контрольная работа  выполняется по варианту и в  формате А4 (297мм-210мм)  машинописным текстом в соответствии с ГОСТОМ 2.105-95  “Единая система конструкторской документации”, специальной многофункциональной программой Miсrosoft Word 14 шрифтом Times New Roman, расстоянием между строк 1,0 или 1,15 строчного интервала. Поле для подшивки 30 мм, расстояние от края до текста внизу страницы 10-20мм. Изложение делается в безличной форме.  При необходимости и для полного ответа на  теоретические вопросы и практические задания, работа   может сопровождаться: иллюстрациями,  графиками, эскизами, чертежами, схемами выполненными на формате (А3) при помощи специальной программы  (Visio. Kompas. AutoCad),  или на миллиметровочной бумаге карандашом.

Номер варианта соответствует последней цифре  шифра зачётной книжки.

Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

Текст основной части документа делят на разделы, подразделы. Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа и без точки как после цифры так и после наименования .

Формулы выделяют из текста в отдельную строку и печатают с абзацного отступа. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка.

Над таблицей помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем – номер таблицы, через тире – наименование таблицы. В таблице рекомендуется использовать размер шрифта 10, 12 TimesNewRoman.

Иллюстрации в текстовом документе (чертежи, диаграммы, графики, фотоснимки, схемы) размещают непосредственно после ссылки на них в тексте или на следующей странице и обозначают словом «Рисунок». Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, поясняющие данные. Поясняющие данные помещают под иллюстрацией, а ниже печатают слово «Рисунок» без точке, затем номер без точке, затем “тире” и наименование рисунка.

После получения контрольной работы  с оценкой и замечаниями преподавателя, следует изучить все замечания , поправки и  исправить ошибки в конце работы. Если работа получила неудовлетворительную оценку, то студент выполняет её снова по  старому или новому варианту ( по указанию преподавателя) и сдаёт её нова вместе с не зачтённой работой. Лабораторные работы выполняются во время сессии и после сдачи контрольных работ с положительной оценкой. Практические работы выполняются по методическим брошюрам выдаваемым преподавателем на сессии,  по данным работам выставляется допуск к экзамену по предмету.

Сдача зачёта и экзамена производится только после получения всех предшествующих ему зачётов.

При заочной форме   обучения в соответствии с рабочим учебным планом по модулю предусмотрено:

- обязательные аудиторные занятия -  ________, в том числе

- обзорные лекции - __________

- лабораторные, практические занятия - ________

- самостоятельная работа - __________

- 1 контрольная работа

- Тематический план и содержание модуля  МДК-02.01- “ Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем ”

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  | Объем часов лек/прак | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  |  |  | 120/100 |  |
| Раздел 1. Организация эксплуатации и контроля режима работы основного и вспомогательного оборудования |  |  |  | 78/60 |  |
| Тема 1.1.Общие вопросы эксплуатации основного и вспомогательного оборудования станций, сетей и систем. | Содержание |  |  | 16/10 |  |
|  | 1 |  | Особенности энергетического производства. ПТЭ, ПУЭ, МПОТ. Безопасность персонала обслуживающего эл/оборудование подстанции. Виды эл/защитных средств на подстанции Виды подстанций их структурные схемы и положение по отношению к энергосистеме. Назначение должности и общие обязанности электромонтёра по обслуживанию эл/оборудования. | 2 |  |
|  | 2 |  | Виды технического обслуживания, эксплуатации, транспортировки и хранения электротехнического и электрического оборудования. Виды и причины износов электрического и электротехнического оборудования. | 2 |  |
|  | 3 |  | Классификация ремонтов электротехнического и электрического оборудования. Классификация помещений электроустановок. Монтаж эл/оборудования общие вопросы. Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ. | 2 |  |
|  | 4 |  | Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования Общие вопросы по пуску испытаниям и вводу эл/оборудования после монтажа. | 2 |  |
|  | 5 |  | Эксплуатация распределительных устройств. Основные требования к РУ и задачи их эксплуатации. Эксплуатация КРУ. Эксплуатация выключателей, разьединителей, отделителей и короткозамыкателей. | 2 |  |
|  | 6 |  | Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи. Эксплуатация токопроводов и шин. Эксплуатация реакторов. | 2 |  |
|  | 7 |  | Эксплуатация разрядников. Эксплуатация коммутационно-защитной аппаратуры низкого напряжения. | 2 |  |
|  | 8 |  | Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств. Эксплуатация систем подготовки сжатого воздуха | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | №1. - Составление графика ремонтов оборудования | 2 |  |
|  | 2 |  | №7. - Щит защитных средств подстанции | 2 |  |
|  | 3 |  | №6. - Действия персонала при осмотрах оборудования |  |  |
|  | 4 |  | №2. - План перевозки эл/оборудования |  |  |
|  | 5 |  | №3. - Общие вопросы по эксплуатации эл/оборудования | 2 |  |
| Тема 1.2. Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования подстанций. | Содержание |  |  | 24/10 |  |
|  | 1 |  | Эксплуатация вторичных устройств. (щиты управления и вторичные устройства). Источники оперативного тока. | 2 |  |
|  | 2 |  | Аккумуляторные установки и их обслуживание. Техническая и оперативная документация. | 2 |  |
|  | 3 |  | Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов. Осмотры. Проверки синхронизации ,совпадения фаз, набора нагрузки. | 2 |  |
|  | 4 |  | Нормальные режимы работы генераторов. Допустимые перегрузки и несимметричная работа. | 2 |  |
|  | 5 |  | Асинхронный режим работы, режим СК. Обслуживание щёточного аппарата генераторов, системы водяного охлаждения. | 2 |  |
|  | 6 |  | Паразитные токи на валу и подшипниках. Системы возбуждения – обслуживание. Вибрация электрических машин и её устранение. | 2 |  |
|  | 7 |  | Назначение двигателей собственных нужд и их обслуживание. Самозапуск и допустимые режимы работы. Неисправности двигателей и их причины. | 2 |  |
|  | 8 |  | Обслуживание систем охлаждения трансформаторов. Обслуживание устройств регулирования напряжения. Включение в сеть и контроль за работой | 2 |  |
|  | 9 |  | Параллельная работа. Фазировка. Экономичный режим работы. Защита от перенапряжения. Эксплуатация трансформаторного масла. | 2 |  |
|  | 10 |  | Приёмка ВЛ в эксплуатацию. Охранная зона ВЛ. Способы очистки трасс ВЛ от зарослей. Периодические и внеочередные осмотры ВЛ. | 2 |  |
|  | 11 |  | Эксплуатация линейной изоляции. Эксплуатация линейной арматуры. Эксплуатация проводов, тросов и их соединительной арматуры. | 2 |  |
|  | 12 |  | Приёмка КЛ в эксплуатацию. Допустимые нагрузки КЛ. Контроль за нагревом и нагрузкой. Повреждения КЛ. Методы определения мест повреждений КЛ. Эксплуатация маслонаполненных кабелей. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | № 27. Кабельные линии до 35 кВ | 2 |  |
|  | 2 |  | № 28. Обслуживание электрических аппаратов | 2 |  |
|  | 3 |  | № 29. Электрические машины маркировка составные части и эксплуатация (генераторы и трансформаторы) |  |  |
|  | 4 |  | № 30. Электрические машины маркировка составные части и эксплуатация (двигатели и синхронные компенсаторы) |  |  |
|  | 5 |  | № 31. Дефекты электрических машин, методы борьбы, и устранение. | 2 |  |
| Тема 1.3. Общие вопросы правил техники безопасности (МПОТ) при технической эксплуатации электрооборудования станций и сетей. ПУЭ. |  |  | Содержание | 38/30 |  |
|  | 1 |  | Назначение правил по охране труда. Термины. Область и порядок применения правил. Требования к персоналу. | 2 |  |
|  | 2 |  | Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок при технической эксплуатации. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках. | 2 |  |
|  | 3 |  | Организационные мероприятия при технической эксплуатации электроустановок. Ответственные за безопасность проведения работ в электроустановках. | 2 |  |
|  | 4 |  | Нарядная система работ в электроустановках. Организация работ по наряду. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при подготовке рабочего места по наряду. | 2 |  |
|  | 5 |  | Надзор за бригадой. Перевод на другое рабочее место. Сдача рабочего места. Включение оборудования. | 2 |  |
|  | 6 |  | Охрана труда при технических мероприятиях. Производство отключений. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в распредустройствах и на ВЛ. Ограждение рабочего места. | 2 |  |
|  | 7 |  | Меры безопасности при выполнении работ с коммутационными аппаратами. Меры безопасности при выполнении работ в комплектных распределительных устройствах. Мачтовых ТП, силовых трансформаторах и реакторах. | 2 |  |
|  | 8 |  | Охрана труда при работах на измерительных трансформаторах, в аккумуляторных установках и на кабельных линиях. | 2 |  |
|  | 9 |  | Охрана труда при работах на воздушных линиях. | 2 |  |
|  | 10 |  | Охрана труда при работах с ручным инструментом. | 2 |  |
|  | 11 |  | Меры безопасности при выполнении работ с силовыми трансформаторами.. Меры безопасности при выполнении работ с применением грузоподъёмных машин | 2 |  |
|  | 12 |  | Организация работ с командированным персоналом. Организация работ с персоналом строительно-монтажных организаций | 2 |  |
|  | 13 |  | Ознакомление с Правилами устройства электроустановок. (ПУЭ): Заземляющее устройство выше 1 кВ. глухозаземлённая нейтраль, Заземляющее устройство выше 1 кВ. изолированная нейтраль, |  |  |
|  | 14 |  | Ознакомление с Правилами устройства электроустановок. (ПУЭ): Заземляющее устройство до 1 кВ. изолированная нейтраль. Заземляющее устройство до 1 кВ. глухозаземлённая нейтраль |  |  |
|  | 15 |  | Правила проектирования подстанции, РУ, КРУН, ЗРУ, ВЛ до и выше 1 кВ. |  |  |
|  | 16 |  | Правила проектирования подстанции: РУ, КРУН, ЗРУ, ВЛ до и выше 1 кВ. |  |  |
|  | 17 |  | Правила устройства ПУЭ: РУ, КРУН, ЗРУ, ВЛ до и выше 1 кВ. |  |  |
|  | 18 |  | Правила устройства ПУЭ: РУ, КРУН, ЗРУ, ВЛ до и выше 1 кВ. |  |  |
|  | 19 |  | Правила устройства ПУЭ: РУ, КРУН, ЗРУ, ВЛ до и выше 1 кВ. |  |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №8 . Перечень организационных мероприятий при допуске бригады на присоединение РУ подстанции | 2 |  |
|  | 2 |  | Практическая работа №9. Межотраслевые правила по охране труда и технике безопасности в электроустановках | 2 |  |
|  | 3 |  | Практическая работа №21. Перечень организационных мероприятий с перечнем мест вывешивания плакатов и зон ограждения. | 2 |  |
|  | 4 |  | Практическая работа №22. Перечень организационных мероприятий с перечнем мест вывешивания плакатов и зон ограждения. | 2 |  |
|  | 5 |  | Практическая работа №10 Правила технической эксплуатации электроустановок. | 2 |  |
|  | 6 |  | Практическая работа №11 Перечень технических мероприятий при выводе в ремонт ячейки РУ | 2 |  |
|  | 7 |  | Практическая работа №23. Перечень технических мероприятий с перечнем мест вывешивания плакатов и зон ограждения. | 2 |  |
|  | 8 |  | Практическая работа №24. Перечень организационных мероприятий с перечнем мест вывешивания плакатов и зон ограждения. | 2 |  |
|  | 9 |  | Практическая работа №25. Перечень организационных и технических мероприятий с перечнем мест вывешивания плакатов и зон ограждения. |  |  |
|  | 10 |  | Практическая работа №26. Заполнение наряда-допуска |  |  |
|  | 11 |  | Практическая работа №4. Трансформаторы. |  |  |
|  | 13 |  | Практическая работа №13. Мини-доклад |  |  |
|  | 14 |  | Практическая работа №14.Мини-доклад |  |  |
|  | 15 |  | Практическая работа №15. Мини-доклад |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Стенд №1 Лабораторная работа №1. “Передача электрической энергии в радиальной распределительной сети” |  |  |
|  | 2 |  | Стенд №1 Лабораторная работа №2. “Потери электрической энергии в распределительной сети” |  |  |
|  | 3 |  | Стенд №1 Лабораторная работа №3“Передача электрической энергии в кольцевой сети” |  |  |
|  | 4 |  | Стенд №1 Лабораторная работа №4. “Продольная ёмкостная компенсация в распределительной сети” |  |  |
|  | 5 |  | Стенд №1 Лабораторная работа №5. “Поперечная компенсация реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи” |  |  |
| Раздел 2 Выполнение оперативных переключений и ликвидация аварий в электрической части энергоустановок |  |  |  | 82 |  |
| Тема 2.1 Организация и порядок переключений. | Содержание |  |  | 42/40 |  |
|  | 1 |  | Организация и порядок переключений. Бланки переключений. Последовательность типовых операций с коммутационными аппаратами при включении и отключении воздушных и кабельных линий. | 2 |  |
|  | 2 |  | Организация и порядок переключений .Последовательность операций в КРУ с выкатными элементами при включении присоединений воздушных и кабельных линий. | 2 |  |
|  | 3 |  | Организация и порядок переключений . Последовательность операций при включении и отключении трёхобмоточного трансформатора. | 2 |  |
|  | 4 |  | Организация и порядок переключений . Последовательность операций при включений и отключений одного из трансформатора Т1 на двухтрансформаторной подстанции. | 2 |  |
|  | 5 |  | Организация и порядок переключений .Последовательность операций при отключении и включении одного из трансформаторов Т1 на отпаечной двухтрансформаторной подстанции. | 2 |  |
|  | 6 |  | Организация и порядок переключений Последовательность операций при отключении и включении линий электропередачи | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №32. Проверка операций при производстве отключений, их последовательность и порядок организационных мероприятий. | 2 |  |
|  | 2 |  | Практическая работа №32. Проверка операций при производстве отключений, их последовательность и порядок организационных мероприятий. | 2 |  |
|  | 3 |  | Практическая работа №16. Составление бланка при включений/отключений линии. | 2 |  |
|  | 4 |  | Практическая работа №17.Составление бланка при отключении/включении ячейки КРУН.. | 2 |  |
|  | 5 |  | Практическая работа №18.Составление бланка при выводе в ремонт трансформатора подстанции | 2 |  |
|  | 7 |  | Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта. Последовательность операций и действие персонала при вводе в работу АТ после ремонта с воздушными выключателями и ТН серии НКФ. | 2 |  |
|  | 8 |  | Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта. Составление бланка переключения при выводе в ремонт Т1 на двухтрансформаторной подстанции. | 2 |  |
|  | 9 |  | Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта. Составление бланка переключения при вводе в работу Т1 на двухтрансформаторной подстанции. | 2 |  |
|  | 10 |  | Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта. Составление бланка переключения при выводе в ремонт линии Л1при полуторной схеме с воздушными выключателями. | 2 |  |
|  | 11 |  | Переключения при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта. Составление бланка переключения при вводе в работу линии Л1 при полуторной схеме с воздушными выключателями. | 2 |  |
|  | 6 |  | Практическая работа №33.Составление бланка при выводе в ремонт измерительных трансформаторов. | 2 |  |
|  | 7 |  | Практическая работа №33.Составление бланка при выводе в ремонт измерительных трансформаторов. | 2 |  |
|  | 8 |  | Практическая работа №19.Составление бланка при выводе в ремонт или вводе в работу выключателя. | 2 |  |
|  | 12 |  | Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей. Основные группы операций при вводе в работу после ремонта секционного выключателя в схеме мостика при наличии ремонтной перемычки на разъединителях. | 2 |  |
|  | 13 |  | Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей. Основные операции при выводе в ремонт выключателя присоединения и замене его обходным выключателем. | 2 |  |
|  | 14 |  | Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей. Основные группы операций при вводе в работу после ремонта выключателя присоединения, выведенного в ремонт с помощью обходного выключателя. | 2 |  |
|  | 9 |  | Практическая работа №34.Защитные средства подстанции | 2 |  |
|  | 10 |  | Практическая работа №34.Защитные средства подстанции | 2 |  |
|  | 11 |  | Практическая работа №4.Трансформаторы. | 2 |  |
|  | 12 |  | Практическая работа №20.Составление бланка при выводе в ремонт или вводе в работу питающей ВЛ подстанции. | 2 |  |
|  | 15 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при вводе в работу после ремонта питающей кабельной линии. КЛ1. | 2 |  |
|  | 16 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при выводе в ремонт линии Л6 распределительной электросети 6кВ.. | 2 |  |
|  | 17 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при вводе в работу после ремонта линии Л6 распределительной электросети 6кВ. | 2 |  |
|  | 18 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при выводе в ремонт трансформатора МТП питающегося ответвлением от линии Л6. | 2 |  |
|  | 19 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при выводе в ремонт трансформаторной подстанции ТП1. | 2 |  |
|  | 20 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при вводе в работу после ремонта трансформаторной подстанции ТП1 | 2 |  |
|  | 21 |  | Переключения в распределительных сетях. Основные операции при выводе в ремонт линии 0,4 кВ. | 2 |  |
|  | 13 |  | Практическая работа №35.Обслуживание ЛЭП и кабельных муфт | 2 |  |
|  | 14 |  | Практическая работа №35. Обслуживание ЛЭП и кабельных муфт | 2 |  |
|  | 15 |  | Практическая работа №36.Виды подстанции: КТП, ТП, ОРУ, ЗРУ, МТП | 2 |  |
|  | 16 |  | Практическая работа №36. Виды подстанции: КТП, ТП, ОРУ, ЗРУ, МТП. | 2 |  |
|  | 17 |  | Практическая работа №37.Знаки электрической безопасности обеспечивающие обслуживание территории и оборудования подстанции в соответствии с директивными документами. | 2 |  |
|  | 18 |  | Практическая работа №37. .Знаки электрической безопасности обеспечивающие обслуживание территории и оборудования подстанции в соответствии с директивными документами. | 2 |  |
|  | 19 |  | Практическая работа №38.Плакаты безопасности. | 2 |  |
|  | 20 |  | Практическая работа №38. Плакаты безопасности. | 2 |  |
| Всего |  | МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем |  | 330 |  |

Примечание:

Обзорных лекций  - ___

Практических занятий - ______

Самостоятельная работа студента - _______

- ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Перечень электрозащитных средств.

- Что такое электрозащитное средство.

- Место применение электрозащитного средства.

- Перечень электрозащитных средств – основных.

- Перечень электрозащитных средств – дополнительных.

- Перечень индивидуальных средств защиты.

- Места хранения электрозащитных средств.

- Перечислите, что должен делать оперативный персонал перед применением электрозащитных средств.

- Порядок хранения электрозащитных средств.

- Учёт средств защиты и контроль за их состоянием.

- Правила пользования электрозащитными средствами в электроустановках.

- Как проверить работоспособность указателя напряжения.

- Укажите составные части оперативных штанг и указателей напряжения.

- Для чего  и где применяются  плакаты и  знаки безопасности.

- Конструкция переносного заземления и правила его установки.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Приёмка в эксплуатацию электроустановок.

- Требование к персоналу и его подготовка.

- Управление электрохозяйством (оперативное управление).

- Техническое обслуживание ,модернизация, ремонт и реконструкция.

- Техническая документация рабочего места оперативного персонала электроустановок.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Организационные мероприятия.

- Технические мероприятия.

- Командированный персонал и допуск его в электроустановках.

- Организация работ  в электроустановках по распоряжению.

- Что такое электроустановка – действующая.

- Что такое – работы по наряду-допуску.

- Организация работ на высоте.

- Организация работ на воздушных линиях находящихся, под наведённом напряжении.

- Организация работ при допуске в электроустановках персонала строительно-монтажных организаций.

- Организация работ при работах несколько бригад.

- Организация работ и мероприятий при изменении состава бригады.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Бланки переключений в электроустановках.

- Виды электрических схем подстанций.

- Организация выполнения переключений.

- Виды бланков переключения оборудования в электроустановках.

- Переключения в КРУН-10 кВ.

- Порядок переключений в электроустановках с двойной системой шин.

- Порядок переключений в электроустановках с простой одиночной ситсемой шин секционированной.

- Порядок вывода в ремонт оборудования со схемой мостик.

- Порядок вывода и ввода силового трансформатора  на подстанции 500/110/10 кВ.

- Порядок вывода и ввода силового трансформатора  на подстанции 220/10 кВ.

- КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 ПО МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

Вариант №1

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Перечень электрозащитных средств.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Приёмка в эксплуатацию электроустановок.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Организационные мероприятия.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Бланки переключений в электроустановках.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №2

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Что такое электрозащитное средство.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Требование к персоналу и его подготовка.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Технические мероприятия.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Виды электрических схем подстанций.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №3

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Место применение электрозащитного средства.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Управление электрохозяйством (оперативное управление).

- электроустановок.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Командированный персонал и допуск его в электроустановках.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Организация выполнения переключений.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №4

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Перечень электрозащитных средств – основных.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Техническое обслуживание ,модернизация, ремонт и реконструкция.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Организация работ  в электроустановках по распоряжению.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Виды бланков переключения оборудования в электроустановках.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №5

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Перечень электрозащитных средств – дополнительных.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Техническая документация рабочего места оперативного персонала электроустановок.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Что такое электроустановка – действующая.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Переключения в КРУН-10 кВ.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №6

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Перечень индивидуальных средств защиты.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Приёмка в эксплуатацию электроустановок.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Что такое – работы по наряду-допуску.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Порядок переключений в электроустановках с двойной системой шин.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №7

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Места хранения электрозащитных средств.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Техническая документация рабочего места оперативного персонала электроустановок.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Что такое – работы по наряду-допуску.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Порядок переключений в электроустановках с простой одиночной ситсемой шин секционированной.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №8

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Перечислите, что должен делать оперативный персонал перед применением электрозащитных средств.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Техническое обслуживание ,модернизация, ремонт и реконструкция.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Организация работ на воздушных линиях находящихся, под наведённом напряжении.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Порядок вывода в ремонт оборудования со схемой мостик.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №9

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Порядок хранения электрозащитных средств.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Управление электрохозяйством (оперативное управление).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Организация работ при допуске в электроустановках персонала строительно-монтажных организаций.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Порядок вывода и ввода силового трансформатора  на подстанции 500/110/10 кВ.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Вариант №10

Правила использования и испытания средств защит,  применяемых в электроустановках

- Правила пользования электрозащитными средствами в электроустановках.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Требование к персоналу и его подготовка.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Организация работ при работах несколько бригад.

Инструкция по переключениям в электроустановкам

- Порядок вывода и ввода силового трансформатора  на подстанции 220/10 кВ.

Практическое задание

- Задача №1

- Задача №2

- Задача №3

Задача №1.

Задание:  Составление графика ремонтов КТП -10/0,4 кВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ В ДНЯХ И КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДЛЯ ДАННОЙ РАБОТЫ

  - Деревянная стойка: загнивание; растрескивание; обгорание; излом – 10дн. /5 чел.

  - Деревянная приставка: загнивание; растрескивание; обгорание; излом – 12дн./ 5чел.

  - Деревянные траверсы, поперечины: загнивание; растрескивание  -

15дн./ 5 чел.

  - Ослабление стяжки траверсы со стойкой – 13дн./ 6 чел

  - Повреждение заземляющего спуска – 12дн. / 3чел.

  - Железобетонная приставка: оголение арматуры, растрескивание; излом – 13дн./4 чел.

  - Прогиб деревянной стойки сверх допустимых значений – 14дн./6 чел.

  - Прогиб железобетонной стойки сверх допустимых значений – 10дн./6чел.

  - Железобетонная стойка: растрескивание; наклон сверх допустимых значений; излом – 12дн. /4чел.

  - Металлическая траверса: коррозия; разрушение; прогиб –

13дн. /4чел.

  - Коррозия кронштейна привода разъединителя – 2дн. /2чел.

  - Коррозия кронштейна разрядника – 2дн. /2 чел

  - Коррозия тяги привода разъединителя  - 3дн. /2чел

  - Повреждение кронштейна привода разъединителя – 5дн. /1 чел

  - Повреждение кронштейна разрядника  - 5дн. /2чел

  - Повреждение тяги привода разъединителя – 4дн. /1чел

  - Рама разъединителя: перекос; коррозия; повреждение – 6дн. /3чел

  - Площадки обслуживания: повреждение; коррозия – 4дн. /2чел

  - Фундаментная стойка, лежня: разрушение; оголение арматуры; растрескивание – 9дн. /3чел

  - Повреждение опорной рамы КТП, КРУН – 15дн. /5чел

  - Контур заземления: повреждение; сопротивление выше нормы –

15дн. /4чел

  - Двери ТП: повреждение; коррозия – 10дн./2чел

  - Шкафы, короба КРУН: внешние повреждения: коррозия-

10дн. /3чел

  - Повреждение фундамента ТП – 15дн. /2чел

  - Повреждение уплотнений, гидроизоляции фундамента – 15дн. /3чел

  - Повреждение стеновых панелей – 16дн. /4чел

  - Повреждение крыши здания ТП – 18дн./5чел

  - Повреждение пола ТП – 20дн. /4чел

  - Отсутствие нумерации, диспетчерских обозначений, предупредительных плакатов – 2дн. /1чел

  - Коррозия защитного кожуха, короба, сетчатого ограждения –

2дн. /2чел

  - Повреждение маслоприемника – 15дн./2чел

  - Повреждение освещения ТП, РП – 10дн. /2чел

  - Повреждение ограды – 10дн. /2чел

  - Загромождение охранной зоны – 5дн. /4чел

  - Повреждение средств пожарной безопасности – 5дн./1чел

  - Отсутствие или повреждение защитных средств  - 2дн. /1чел

Таблица  1 – Исходные данные   для работы №1

| № варианта | Количество дефектов (шт) | Численность бригады (чел) | Срок плана ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 8 | 2 месяца |
| 2 | 15 | 12 | 3 месяца |
| 3 | 20 | 5 | 6 месяцев |
| 4 | 19 | 11 | 6 месяц |
| 5 | 11 | 10 | 4 месяца |
| 6 | 16 | 16 | 5 месяцев |
| 7 | 17 | 7 | 6 месяцев |
| 8 | 14 | 9 | 3 месяца |
| 9 | 12 | 15 | 4 месяца |
| 10 | 11 | 9 | 2,5 месяца |

Из перечня ремонтов данного объекта, необходимо выбрать количество работ по варианту и рассчитать сколько рабочих дней займёт данный список работ всей бригадой. Составить календарный план занятости бригады по дням, вычертить по нему график ремонта бригады и сравнить его с плановым сроком. Каждый календарный день должна быть занята вся бригада. Написать вывод.

Внешний вид графика ремонтов, представлен ниже.

ПРИМЕР РАСЧЁТА

К примеру бригада состоит из 8  человек, работы выбраны изсписка (№1.1, №1.5, №1.6, №1.16) и составлен план занятости бригады.

На графике представлен пример занятости бригады по работам, каждый день должно быть занято восемь человек т.е. вся  бригада.

Работами №1.1 и №1.5 с 1 по 10 число (это если рабочие работали бы и в выходные дни) занято 8 человек.

Работами №1.5 и №1.16 и №1.6,  с11 по  12 число занята вся бригада – 8 человек.

Но по окончании работы № 1.5  освободится 3  рабочих, и их можно перебросить на работу № 1.6. Нужно высчитать сколько тогда дней займет данная работа.

Найдём сколько %  работы выполняется за один день

100%-13днХ %-   1дн    Х= 100%×1дн13дн ≅8%

Найдём сколько % работы в день будет выполнять 7 человек, если начиная с 12 и13  числа на работу №1,6 перебросят освободившихся 3 рабочих.

8 %-4 челХ %-   7 чел      Х= 8 %×7 чел4 чел ≅14 %

Найдём сколько % работы в день будет выполнять 8 человек, если начиная с 14 числа на работу №1,6 перебросят освободившегося 1 рабочего.

8 %-4 челХ %-   8 чел      Х= 8 %×8 чел4 чел ≅16 %

Рассчитаем в какой срок будет выполнена работа № 1,6  с учётом периодического добавления рабочих

Таблица  2 – Исходные данные   для работы №1,6

| 10 число | 11 число | 12 число | 13 число | 14 ,15,16, 1217 числа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8% работы- | 8% | 14% | 14% | 16% |
| 100%-8%=92% | 92%-8%=84% | 84%-14%=70% | 70%-14%=56% | 56%16%=3,5 дня |
| 4 человека | 4 человека | 7 человек | 7 человек | 8 человек |

По таблице видно что работа № 1.6 закончится  в первой половине дня 17 числа.

Вывод -  согласно линии планового ремонтного срока, бригада перечень  работ выполнила раньше срока на N-количество дней.

Студентам нужно рассчитывать только рабочие дни.

График выполняется  на миллиметровой бумаге. Расчёты в лекциях.

Рисунок 1 – Календарный график ремонта бригады, состоящей из 8 человек

Задача №2.

Задание:  По разделу ПУЭ гл 4. “Правила устройства  силовых трансформаторов и распределительных устройств.” Выполнить задание по варианту, применяя нижеследующий материал.

Минимальное количество (некоторых)изоляторов на ЛЭП (в гирлянде ВЛ) по ПУЭ.

Тип изолятора по ГОСТ; ВЛ 35 кВ; ВЛ 110 кВ; ВЛ 150 кВ; ВЛ 220 кВ; ВЛ 330 кВ; ВЛ 500 кВ. ПФ6-А (П-4,5); 3; 7; 9; 13; 19; -. ПФ6-Б (ПМ-4,5); 3; 7; 10; 14; 20; -. ПФ6-В (ПФЕ-4,5); 3; 7; 9; 13; 19; -. (ПФЕ-11); -; 6; 8; 11; 16; 21. ПФ16-А; -; 6; 8; 11; 17; 23. ПФ20-А (ПФЕ-16); -; -; -; 10; 14; 20. (ПФ-8,5); -; 6; 8; 11; 16; 22. (П-11); -; 6; 8; 11; 15; 21. ПС6-А (ПС-4,5); 3; 8; 10; 14; 21; -. ПС-11 (ПС-8,5); 3; 7; 8; 12; 17; 24. ПС16-А; -; 6; 8; 11; 16; 22. ПС16-Б; -; 6; 8; 12; 17; 24. ПС22-А; -; -; -; 10; 15; 21. ПС30-А; -; -; -; 11; 16; 22.

Количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих гирляндах, а также в каждой гирлянде специальной конструкции, составленной из изоляторов одного типа, ВЛ на металлических, железобетонных и деревянных опорах с заземленными креплениями гирлянд определяется по формуле:

(3)

где  - длина пути утечки одного изолятора, см.

Основные геометрические параметры подвесных тарельчатых изоляторов для воздушных линий

| Тип изолятора | Состав стекла | Строительная высота, мм | Диаметр, мм | -длина пути утечки, мм | Коэффициент эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС70Е (ПС70Д) | МЩС, ЩС | 127/146 | 255 | 30313 | 1,1 |
| ПСД70Е | МЩС | 127 | 270 | 41116 | 1,2 |
| ПФ70Д | - | 127/146 | 255 | 30313 | 1,1 |
| ПФС70А | - | 127 | 310 | 31814 | 0,9* |
| ПСС70А | МЩС, ЩС | 127/170 | 310 | 31014 | 0,9* |
| ПС120Б | МЩС, ЩС | 146 | 255 | 32014 | 1,15 |
| ПСВ120Б | МЩС, ЩС | 146 | 290 | 44217 | 1,25 |
| ПСС120А | ПЩС, ЩС | 127/155 | 330 | 33014 | 0,9* |
| ПС160Д | ЩС | 146/170 | 280 | 37015 | 1,15 |
| ПСД160А | МЩС | 146 | 350 | 44017 | 1,2 |
| ПС210В | ЩС | 170 | 300 | 37015 | 1,15 |
| ПСС210Б | ЩС | 156 | 410 | 41010 | 0,9* |
| ПС300В | ЩС | 195 | 320 | 38515 | 1,1 |
| ПСК300А | ЩС | 180 | 450 | 46017 | 0,9* |
| ПС400Б | ЩС | 205 | 390 | 47515 | 1,1 |
| * При I-II СЗА К=1,0. |  |  |  |  |  |
| Примечание. МЩС - малощелочное стекло, ЩС - щелочное стекло. |  |  |  |  |  |

Подвесные стеклянные изоляторы ПС-70 используются на ВЛЭП напряжением 35-220 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 70 кН.

Подвесные стеклянные изоляторы ПС-120 используются на ВЛЭП напряжением 35-330 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 120 кН.

Подвесные стеклянные изоляторы ПС-160Д используются на ВЛЭП напряжением 110-500 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 160 кН.

Подвесные стеклянные изоляторы ПС-210Б используются на ВЛЭП напряжением 110-750 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 210 кН.

Подвесные стеклянные изоляторы ПС-300Б используются на ВЛЭП напряжением 110-750 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 300 кН.

Подвесные стеклянные изоляторы ПС-400Б используются на ВЛЭП напряжением 330-750 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 400 кН.

Подвесные стеклянные изоляторы ПСД-70Е используются на ВЛЭП напряжением 35-220 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 70 кН. Изоляторы имеют увеличенную длину пути утечки благодаря изоляционной детали с двойным ребром.

Подвесные стеклянные изоляторы ПСВ-120Б используются на ВЛЭП напряжением 110-500 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 120 кН. Изоляторы имеют увеличенную длину пути утечки благодаря вытянутым формам ребер.

Подвесные стеклянные изоляторы ПСВ-160Б используются на ВЛЭП напряжением 220-750 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 160 кН. Изоляторы имеют увеличенную длину пути утечки благодаря вытянутым формам ребер.

Подвесные стеклянные изоляторы ПСС-120Б используются на ВЛЭП напряжением 35-220 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 120 кН. Изоляторы имеют специальную форму изоляционной детали. Сферическая форма позволяет изолятору лучше работать в условиях пустыни, степи и открытых пространств с большой ветровой нагрузкой благодаря лучшей само очистке изолятора.

Подвесные стеклянные изоляторы ПСС-210Б используются на ВЛЭП напряжением 220-500 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 210 кН. Изоляторы имеют специальную форму изоляционной детали. Сферическая форма позволяет изолятору лучше работать в условиях пустыни, степи и открытых пространств с большой ветровой нагрузкой благодаря лучшей само очистке изолятора.

Подвесные стеклянные изоляторы ПСК-300А используются на ВЛЭП напряжением 500-1150 кВ, при нагрузках не превышающих нормированную 300 кН. Изоляторы имеют специальную форму изоляционной детали. Коническая форма позволяет изолятору лучше работать в условиях пустыни, степи с большой ветровой нагрузкой благодаря лучшей само очистке изолятора.

Длина пути утечки  - L (см) изоляторов и изоляционных конструкций должна определяться по формуле:

L=3UK,                                                                     (1)

где 3 - удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ. Значения приведены в

U - наибольшее рабочее междуфазное напряжение, кВ

К - коэффициент эффективности типа  изолятора.

3 -Удельная эффективная длина пути утечки поддерживающих гирлянд изоляторов и штыревых изоляторов ВЛ на металлических и железобетонных опорах

| Степень загрязненности атмосферы | Удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ (не менее), при номинальном напряжении, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-35 | 110-220 | 330-1150 |
| I- лес | 1,90 | 1,40 | 1,40 |
| II- город | 1,90 | 1,60 | 1,50 |
| III-промзона мелких заводов | 2,25 | 1,90 | 1,80 |
| IV-промзона ремонтных заводов | 2,60 | 2,25 | 2,25 |
| V-ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, АЭС | 3,10 | 2,60 | 2,60 |
| VI-алюминиевые заводы | 3,50 | 3,10 | 3,10 |
| VII-нефтеперерабатывающие заводы | 4,20 | 3,70 | 3,70 |

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| до 1 на ВЛ | 0,6 | 1,0 |
| до 1 в остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |
| 1-35 | 0,6 | 1,0 |
| 110 | 1,0 | 1,5 |
| 220 | 2,0 | 2,5 |
| 330 | 2,5 | 3,5 |
| 500 | 3,5 | 4,5 |
| 750 | 5,0 | 6,0 |
| 1150 | 8,0 | 10,0 |

Таблица 12 – Исходные данные   для работы

| № вар. | Вид схемы ОРУ . Место п/ст | Напряжение подстанции | Задание выполнить на миллиметровке А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| В-1, | Две системы шин. Около города | 500/10 | 1.начертить разрез ячейки с размерами схемы своего варианта по образцу, 2. рассчитать число изоляторов в подвесной гирлянде вашего РУ для вашего напряжения и длину гирлянды, сравнив её с “В” (из таблице “наименьшие расстояние в свету…”) , с таблицей “допустимые расстояния” и с таблицей “минимальное количество изоляторов по напряжению ЛЭП..” 3.найти все указанные размеры на образце. 4.указать всё оборудование на вашем разрезе по наименованию обозначив его цифрами как в образце. |
| В-2 | Две системы шин с обходной. Около ТЭС | 330/10 |  |
| В-3, | Одна секционированная система шин. Около нефтеперерабатывающего завода | 110/10 |  |
| В-4, | Одна система шин с обходной. Около лесовой зоны | 220/10 |  |
| В-5, | Две системы шин. Около алюминиевого завода | 750/10 |  |
| В-6 | Две системы шин с обходной. Около мелкого промышленного завода | 500/10 |  |
| В-7 | Одна секционированная система шин. Около АЭС | 220/10 |  |
| В-8 | Одна система шин с обходной. Около ГЭС | 330/10 |  |
| В-9,10 | Две системы шин. Около промзоны ремонтного завода | 750/10 |  |

Рисунок 1 – образец для задания по работе.

Задача №3.

Составление бланка переключений при включении ( отключении) одной из спаренных линий W1, при другойW2  находящейся в работе.

Таблица 13 – Исходные данные   для работы

| № варианта | Рисунок схем подстанций, линию между которыми нужно вывести (ввести) | Тип переключений |
| --- | --- | --- |
| В-1, В-8 | Рисунок №1 | Вывод в ремонтW2, при W2 – в работе. |
| В-2 | Рисунок №1 | Ввод в работуW1, при W2 – в работе. |
| В-3, В-5 | Рисунок №2 | Вывод в ремонтW1, при ремонтеW2 |
| В-4, В-6 | Рисунок №2 | Ввод в работуW1, при W2 – в работе. |
| В-7, В-9 | Рисунок №3 | Ввод в работуW1 при W2 – в ремонте. |
| В-10 | Рисунок №3 | Ввод в работуW1 при W2 – в ремонте. |

Рисунок 1 -  Спаренные линии W1 и W2, отходящие от подстанции пс- №1, и приходящие на разные подстанции ,пс-№2 и пс-№3.

Задание для вариантов по  рисунку №1.

- Перечертить схему,

- обозначить  положение всех  коммутационных  аппаратов,  согласно  задания по таблице

- составить бланк переключений со всеми проверочными операциями и названиями плакатов.

Если задание – ввод в работу W, то на схеме указать все включенные и отключенные аппараты ,т.е  составить ремонтную схему линии, которую будете вводить в работу.

Рисунок 2 -  Спаренные линии W1 и W2, отходящие от подстанции пс- №1, и приходящие на подстанцию пс-№2

Задание для вариантов по  рисунку №2.

- Перечертить схему,

- обозначить  положение всех  коммутационных  аппаратов,  согласно  задания по таблице

- составить бланк переключений со всеми проверочными операциями и названиями плакатов.

Если задание – ввод в работу W, то на схеме указать все включенные и отключенные аппараты ,т.е  составить ремонтную схему линии, которую будете вводить в работу. Для подстанции пс-№2, линии W1  иW2 являются питающими линиями.

Рисунок 3 -  Спаренные линии W1 и W2, отходящие от подстанции пс- №1, и приходящие на подстанции  пс-№2 и пс-№3

Задание для вариантов по  рисунку №3.

- Перечертить схему,

- обозначить  положение всех  коммутационных  аппаратов,  согласно  задания по таблице

- составить бланк переключений со всеми проверочными операциями и названиями плакатов.

Если задание – ввод в работу W, то на схеме указать все включенные и отключенные аппараты ,т.е  составить ремонтную схему линии, которую будете вводить в работу. Схема содержит отделители и короткозамыкатели.

- Список рекомендуемой литературы

  - ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.

  - Быстрицкий  Г.Ф. Основы энергетики: учебник / Г.Ф. Быстрицкий. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 352с.ISBN 978-5-16-002223-9.

  - Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. оброзоват. учр. сред. проф. образования / - 7-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2007. -496с.ISBN 978-5-7695-4005-9

  - Корнеева Л.К. Электрооборудование электрических сетей и подстанций (Практикум для студентов сред.проф. образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2006, 124с..ISBN 5-93901-002-4.

  - Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для сред. Проф. Образования/ Л.Д. Рожкова, Л.К.Корнеева, - М.: Издательский центр «Академия», 2004, -448с..ISBN 5-7695-2328-Х.

  - Рожкова Л.Д. , Козулин В.С. Электрооборудование электрических сетей и подстанций. Учебник для техникумов. – 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987, -648с.

  - Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и ceтей промышленных предприятий: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. образования / Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. ¬ М.: Издательский центр «Академия», 2004, - 432 с. .ISBN 5-94231-010-6.

  - Электронный справочник: В 4 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы/ Под общ.ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.,: Издательство МЭИ, 1995. – 440 с.: ил. ISBN 5-7046-0099-9, ISBN 5-7046-0100-6. (Т.1).

  - Электронный справочник: В4 т. Т.2. Электротехнические изделия и устройства / Под общ.ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 9-е изд., испр. и доп. – М.,: Издательство МЭИ, 2003. – 518 с.: ил. ISBN 5-7046-0986-4, ISBN 5-7046-0984-8. (Т.2).

  - Электронный справочник: В 4 т. Т.3. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ.ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.,: Издательство МЭИ, 2002. – 964с.: ил. ISBN 5-7046-0099-9, ISBN 5-7046-0750-0. (Т.3).

  - Электронный справочник: В 4 т. Т.4. Использование электрической энергии / Под общ.ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М.,: Издательство МЭИ, 2002. – 696 с.: ил. ISBN 5-7046-0099-9, ISBN 5-7046-0751-9. (Т.4).

  - http://belenergo.pro/. Профессиональный сайт  ООО Научно-производственное обьединение . Завод энергооборудования. Электронный ресурс: - режим доступа.

  - http://lib.rosenergoservis.ru/. Электронная библиотека по энергетике. Росэнергосервис. Электронный ресурс: - режим доступа.

  - http://leg.co.ua/. Электронный каталог по электрооборудованию. Электрические сети. Электронный ресурс: - режим доступа.