Задача №1

На рис. 1 приведена схема питания радиальных сетей 35 и 10 кВ от понижающей подстанции. Защита ЛЭП 35 кВ выполнена МТЗ с независимой характеристикой, ЛЭП 10 кВ с МТЗ с зависимой характеристикой, для нечетных вариантов;  а для четных  вариантов ЛЭП 35 кВ выполнена  МТЗ с зависимой характеристикой, а ЛЭП 10 кВ  МТЗ с независимой характеристикой. Погрешности реле времени в сторону увеличения и уменьшения времени срабатывания для МТЗ с независимой характеристикой принять: tП.В., погрешности реле тока в сторону увеличения и уменьшения времени срабатывания МТЗ с зависимой характеристикой принять: tП.Т. Время инерционной ошибки МТЗ с зависимой характеристикой tи.о. = 0,15 с., запас по времени tзап и время отключения выключателей tв, для всех комплектов защит (рис. 1) принять одинаковыми. Рассчитать выдержки времени комплектов защиты: I-VII. При расчете принять, что VII комплект защиты выполнен, при помощи МТЗ с независимой       характеристикой       сра-

батывания для всех номеров вариантов.                            Рис.1

| № вар | tп.в. | tп.т. | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | tI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| II |  |  | 0,5 | 0,6 | 1 | 0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 1 | 1,8 | 2,2 | 1,5 |
| III |  |  | 0 | 0,2 | 1,5 | 0 | 2,5 | 2 | 1 | 1,2 | 1,9 | 2 | 1 |
| IV |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 3 | 2,5 | 1,4 | 1,6 | 2 | 1,7 | 1,5 |
| V |  |  | 1 | 1,2 | 2 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2 |
| VI |  |  | 0,5 | 1 | 1,4 | 0,9 | 1 | 1,2 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| VII |  |  | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2 |
| VIII |  |  | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2 | 2 |
| IX | 0,075 | 0,1 | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 |
| X | 0,1 | 0,075 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| XI | 0.13 | 0.12 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.7 | 3 |
| XII | 0.09 | 0.07 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 2 | 0 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1.9 |
| XIII | 0.015 | 0.012 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.6 |
| XIV | 0.085 | 0.07 | 3 | 2 | 1.8 | 0 | 0.7 | 2.6 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 3 |

Задача №2

Рассчитать токи срабатывания защиты, токи срабатывания реле, МТЗ, установленных у шин подстанции 1 и 2. Определить коэффициенты чувствительности в основной зоне и в зоне резервирования, сделать вывод о пригодности защит. У шин подстанции 1 и 2 МТЗ выполнены  по схеме рис. 2.1 для нечетных номеров  вариантов.  Для четных номеров вариантов МТЗ у шин 1 и 2 выполнены  по схеме рис. 2.2. Для всех вариантов принять, что комплекты МТЗ с независимой характеристикой времени срабатывания  подключены по схеме неполной звезды, а комплекты МТЗ с зависимой характеристикой времени срабатывания  подключены по однорелейной двух трансформаторной схеме.

Рис.2.2                                                                         Рис.2.1

Задача №3

На рис. 3 приведены кривые изменения максимального тока короткого замыкания вдоль линии с двухсторонним питанием. Выбрать токи срабатывания токовых отсечек, установленных на обеих сторонах линии, и определить зоны их действия графоаналитическим методом, а также зону их совместного действия. Сопротивления систем I и II линии соответственно равны: ХCImax; XCIImax; Хл. Фазное напряжение Uср.ф. = 63,5 кВ. Коэффициент запаса Кзап = 1,2. Для нечетных вариантов принять рис.3а, для четных - рис.3б.

| № вар | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХCImax + XCIImax | 17 | 18 | 22 | 12 | 14 | 18 | 29 | 20 | 16 | 7 | 14 | 18 | 29 | 20 |
| Хл | 35 | 25 | 28 | 32 | 30 | 37 | 36 | 32 | 34 | 40 | 30 | 37 | 36 | 32 |

Рис.3

Задача №4

Рассчитать ток срабатывания защиты (по первичному току) нулевой последовательности и оценить ее чувствительность, предназначенной для селективного отключения защищаемого присоединения при однофазных замыканиях на землю без выдержки времени в сетях с изолированной нейтралью напряжением 10 кВ. Защита установлена на линии длиной l1, питающей карьер, тип линии указан в таблице. Общая длина всех кабельных линий (три) подключенных к шинам данной подстанции lК. Общая длина воздушных ЛЭП (две), подключенных к шинам данной подстанции lв.. В ремонте в среднем находится 10 % общей длины кабельных и воздушных ЛЭП. Оценить чувствительность защиты, если защита будет выполнена с выдержкой времени. Выполнить иллюстрацию к условию данной задачи, на которой показать однофазное повреждение на линии, питающей карьер и пути замыкания данного тока.

| № варианта | l1, км | lК, км | lв., км | Кзап | Тип линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 20 | 100 | 4,2 | Кабельная |
| II | 40 | 30 | 80 | 4,3 | ВЛ |
| III | 4 | 15 | 80 | 4,1 | Кабельная |
| IV | 17 | 15 | 45 | 4,6 | ВЛ |
| V | 12 | 27 | 70 | 4,8 | Кабельная |
| VI | 10 | 30 | 120 | 4,4 | Кабельная |
| VII | 15 | 24 | 40 | 4,2 | ВЛ |
| VIII | 20 | 35 | 45 | 4,8 | ВЛ |
| IX | 3 | 12 | 50 | 4 | Кабельная |
| X | 2 | 15 | 140 | 5 | Кабельная |
| XI | 5 | 18 | 56 | 4,7 | ВЛ |
| XII | 10 | 25 | 67 | 4,4 | Кабельная |
| XIII | 15 | 30 | 89 | 4,9 | ВЛ |
| XIV | 6 | 28 | 39 | 4,2 | Кабельная |

Задача №5

Выбрать ток срабатывания реле продольной дифференциальной защиты (рис. 4), выполненной по схеме с циркулирующими токами. Погрешности однофазных однотипных трансформаторов тока не более 10 %, их коэффициент трансформации Т Ток двухфазного внешнего КЗ в максимальном режиме работы энергосистемы равен . Оценить чувствительность защиты при условии, что минимальное значение тока КЗ в зоне защиты от первого и второго источников соответственно равны , . В случае не удовлетворительной чувствительности принять меры для ее повышения (путем отстройки от переходного значения тока небаланса), вычертить новую полученную схему и оценить ее чувствительность. Показать стрелками направление    токов    при    КЗ   между   фазами   (тип   КЗ                   Рис.4

согласно номера варианта указан в таблице) для произвольного момента времени, сделать два дополнительных рисунка: а) при внешнем КЗ; б) при КЗ в зоне защиты.

| № варианта |  | Т | , А | , А | Кзап | Тип КЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1737 | 20 | 170 | 180 | 1,18 | между А В |
| II | 1643 | 30 | 120 | 190 | 1,22 | между А С |
| III | 1425 | 10 | 140 | 200 | 1,25 | между А В |
| IV | 1840 | 40 | 180 | 150 | 1,24 | между В С |
| V | 1920 | 40 | 160 | 170 | 1,17 | между А С |
| VI | 1432 | 30 | 220 | 90 | 1,14 | между А В |
| VII | 1358 | 20 | 130 | 250 | 1,23 | между В С |
| VIII | 1756 | 40 | 300 | 50 | 1,27 | между А С |
| IX | 2595 | 30 | 250 | 300 | 1,2 | между А В |
| X | 1384 | 10 | 150 | 100 | 1,2 | между В С |
| XI | 1346 | 20 | 220 | 180 | 1,19 | между А В |
| XII | 1679 | 10 | 340 | 230 | 1,23 | между В С |
| XIII | 1954 | 30 | 140 | 450 | 1,22 | между А С |
| XIV | 2345 | 40 | 220 | 260 | 1,21 | между А В |

Задача№6

Рассчитать токовую отсечку силового трансформатора, выполненного по схеме неполной звезды, для нечётных номеров вариантов, и по схеме одно токовое реле на разность токов двух фаз, для чётных номеров вариантов, от межфазных КЗ.

Тип защищаемого трансформатора, значение токов КЗ в точке К1 и К2, коэффициент трансформации трансформаторов тока заданы в таблице1.1 согласно номерам вариантов. Коэффициент запаса для расчётов принять равным Кзап = 1,2.

Определить ток срабатывания защиты (с учётом тока уставки реле), ток срабатывания реле, ток уставки реле, чувствительность защиты с необходимыми выводами.

Примечание: Для всех номеров вариантов точка КЗ  К2  указана на шинах высшего напряжения силового трансформатора (110 либо 35кВ), точка  К1  на шинах низшего напряжения (10кВ). Тип реле, которым выполнена токовая отсечка, указан в таблице согласно номеру варианта.

Рис.5

Таблица 1.1 – Данные для расчета

| № | Задание |
| --- | --- |
|  | Тип трансформаторов | IК1 ,А | IК2 ,А | Т | Тип реле |
| I | ТДЦТП-32000/110 | I(3)=5565 | I(2)=1500 | 50 | РТ-80 |
| II | ТДТН-16000/110 | I(2)=3670 | I(3)=800 | 40 | РТ-40 |
| III | ТМТН-16000/35 | I(3)=9540 | I(2)=2000 | 100 | РТ-80 |
| IV | ТДЦТП-32000/110 | I(2)=8250 | I(3)=1050 | 40 | РТ-80 |
| V | ТМТН-16000/35 | I(3)=4083 | I(2)=2000 | 100 | РТ-80 |
| VI | ТДТН-10000/110 | I(2)=1750 | I(3)=500 | 30 | РТ-40 |
| VII | ТДТН-10000/110 | I(2)=2540 | I(3)=450 | 20 | РТ-40 |
| VIII | ТДТН-16000/110 | I(2)=3670 | I(3)=800 | 40 | РТ-40 |
| IX | ТМТН-6300/110 | I(3)=1375 | I(2)=350 | 20 | РТ-80 |
| X | ТДТН-10000/110 | I(2)=2540 | I(3)=450 | 20 | РТ-40 |
| XI | ТДТН-10000/35 | I(3)=2510 | I(2)=1400 | 30 | РТ-80 |
| XII | ТДТНЖ-40000/110 | I(3)=9580 | I(2)=1300 | 100 | РТ-80 |
| XIII | ТДТН-25000/110 | I(2)=5230 | I(3)=1800 | 20 | РТ-80 |
| XIV | ТМТН-16000/35 | I(2)=3083 | I(2)=1980 | 50 | РТ-80 |

# Text boxes

| № вар | Iр.max |  |  | Т1 | Т2 | Кс, з | Кзап | Квоз | Кн,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 19 | 130 | 110 | 10 | 10 | 1,8 | 1,15 | 0,82 | 1,18 |
| II | 21 | 110 | 100 | 30 | 30 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| III | 24 | 90 | 80 | 20 | 20 | 1,9 | 1,1 | 0,78 | 1,22 |
| IV | 29 | 115 | 108 | 40 | 40 | 2 | 1,25 | 0,84 | 1,24 |
| V | 17 | 75 | 67 | 10 | 10 | 2,2 | 1,3 | 0,86 | 1,17 |
| VI | 20 | 95 | 83 | 20 | 20 | 2,4 | 1,27 | 0,8 | 1,25 |
| VII | 23 | 87 | 72 | 30 | 30 | 2,6 | 1,35 | 0,82 | 1,23 |
| VIII | 28 | 95 | 80 | 40 | 40 | 2,8 | 1,4 | 0,85 | 1,26 |
| IX | 10 | 57 | 54 | 10 | 10 | 2 | 1,1 | 0,8 | 1,25 |
| X | 20 | 160 | 140 | 20 | 20 | 2,5 | 1,2 | 0,83 | 1,27 |
| XI | 34 | 89 | 78 | 10 | 10 | 2.7 | 1.14 | 0.84 | 1.23 |
| XII | 46 | 90 | 65 | 10 | 10 | 2.2 | 1.17 | 0.79 | 1.21 |
| XIII | 19 | 125 | 119 | 20 | 20 | 2.4 | 1.22 | 0.9 | 1.26 |
| XIV | 23 | 132 | 112 | 20 | 20 | 2.9 | 1.28 | 0.87 | 1.28 |